大兴院区二期中央空调液晶温控器更换项目

费用预算：

| 备件材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） |
| 1 | 中央空调液晶温控器 | Manmoth系列 | 个 | 1500 | 58 | 87,000.00 |

温控器技术要求：

1、显示状态

★ 工作模式（冷风、暖风）                ★ 显示室内温度

★ 显示设置温度                          ★ 风机风速（高速、中速、低速）

2、按键功能

| 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- |
| 开机/关机键 | 选择开机或关机 |
| 模式转换键 | 进行冷热模式切换 |
| 风速选择键 | 高、中、低风速设定 |
| 温度增加键 | 设定温度递增 |
| 温度减小键 | 设定温度递减 |

3、技术规格

温度传感器：NTC热敏电阻                   	电源电压：AC180~260V,50/60Hz

控制精度  ：±1℃                            	自耗功率：< 1W

温度设置  ：5~35℃                          	负载功率：< 300W

显示范围  ：0~99℃                          	接线端子：能够连接2*1.5mm²  或1*2.5mm² 的导线

工作环境  ：0~45℃                          	外    壳：PC+ABS阻燃

显    示  ：LCD                            	外形尺寸：86*86*13mm（宽*高*厚）

湿    度  ：5~95%RH（不结露）             	安装孔距：60mm（标准）

4、功能要求

| 开关机 | 按“”键一次开机，再按一次关机，同时关闭风机盘管、电动阀或电动风阀。 |
| --- | --- |
| 温度设定 | 开机状态下，按“▼”键降低设置温度 ，按“▲”键升高设置温度，每按键一次温度变化1℃ 。 |
| 模式选择 | 开机状态下，按模式键进行切换，液晶显示冷风表示制冷，暖风表示制热。 |
| 风速选择 | 按“”风速键选择风机风速：高速、中速、低速。 |
| 按 键锁 定 | 同时按“▲ ”和 “▼ ”键5秒钟进入全锁状态（开关机也被锁定），此时显示屏右下方时钟显示位置显示“LOCK ”图标，再同时按“▲ ”和 “▼ ”键5秒钟解除全锁状态。在关机状态下如有锁定，也会显示“LOCK ”图标。 |