雅安市人民医院锅炉维保

（一）、维保产品名称、规格型号、数量

| 序号 | 锅炉型号 | 数量 | 生产日期 | 用 途 | 建筑定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZKW1.2-65/55-Q | 2台 | 2016年1月 | 中央空调采暖 | 负一层机房内 |
| 2 | ZKW1.75-65/55-Q | 2台 | 2016年1月 | 中央空调采暖 | 负一层机房内 |
| 3 | ZKW1.75-65/55-Q | 4台 | 2016年3月 | 生活热水供应 | 负一层机房内 |
| 4 | LHS1.0-1.0-Q | 2台 | 2015/12/15 2016/01/09 | 蒸汽开水供应 | 后勤保障楼锅炉房内 |
| 5 | CLHS0.18-85/60-Q | 2台 | —— | 热水供应 | 医师培训中心楼顶 |

（二）、锅炉的维修、维护服务内容

（1）锅炉全年维保；

（2）蒸汽锅炉每年在年检时煮炉清洗一次；

（3）蒸汽锅炉年度检验时配合甲方及锅检所检验人员年检工作（年检所产生的费用由甲方承担）；

（4）蒸汽锅炉的锅水检测、安全阀校验（费用由乙方承担）；

（5）对锅炉维修所需的零配件在600.00元（含600.00元）以内由乙方免费提供。超过600元的零配件由甲方自行购买或委托成我方代购买（价格以市场最低价为准）。

（三）、锅炉年维护、保养范围

（一）锅炉燃烧机的维护、保养

1、燃烧机头检查与保养；

2、燃气电磁阀的检查与保养；

3、燃气过滤器的检查与保养；

4、燃烧机程序控制器的检查与保养；

5、空气控制伺服电动机的检查与保养；

6、点火变压器的检查与保养；

7、燃气压力开关（最小、最大）的检查与保养；

8、燃烧机风机的检查与保养；

9、燃烧机点火电极的检查与保养；

10、燃烧机游离探测器电极的检查与保养。

（二）锅炉电控系统的维护保养

1、电控系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查与保养；

2、锅炉联锁控制回路检查与保养。

3、压力控制器的检查与保养。

4、控制系统电路板的检查与保养。

（三）蒸汽锅炉保养界限：从软水进水至分汽缸出口止整个系统内的设备。

（四）热水锅炉保养界限：热水锅炉及自身的燃烧器、控制器、锅炉自身

上的一次仪表阀门。

（四）、燃气锅炉年维护、保养方式：

（一）每月定期维护、保养内容

1、燃烧机头的检查与保养

2、燃气电磁阀的检查与保养

3、燃烧机程序控制器的检查与保养

4、空气控制伺服电动机的检查与保养

5、点火变压器的检查与保养

6、燃气压力开关（最小、最大）的检查与保养

7、电控制系统的接触器、断路器、继电器、保险管等的检查与保养

（二）每季度定期维护、保养

1、锅炉联锁控制回路检查与保养

2、压力控制器的检查与保养

3、控制系统电路板的检查与保养

4、燃烧机风机的检查与保养

5、燃烧机点火电极的检查与保养

6、燃烧机游离探测器电极的检查与保养

7、水泵的检查

8、燃气过滤器的检查与保养

（三）对上述季度、月度定期维护、保养外，蒸汽锅炉、热水锅炉出现的临时故障，乙方在接到电话2-4小时内响应，根据故障情况派技术人员赶赴现场，进行抢修（上班时间段，深夜接到的通知第二天上班处理），解决和处理锅炉的临时故障。