雅安市人民医院总务科污水处理站

扩容（二期）设备维保服务采购需求书

1.项目概况

1.1项目名称：雅安市人民医院污水处理站扩容（二期）设备维保服务

1.2服务地点：雅安市人民医院

1.3服务期限：19个月（2025年7月1日至2027年1月31日）

- 服务内容与质量标准

- 2.1主要维保设备清单

| 雅安市人民医院污水处理站主要污水处理设备移交清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械格栅 | B=800mm,N=0.75kw | 套 | 1 | SS304 |
| 2 | 提升井提升泵 | Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 3 | 应急池提升泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 调节池提升泵 | Q=30m3/h，H=8m，N=2.2kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 5 | 弹性填料 | φ150 | m3 | 180 |  |
| 6 | 微孔曝气盘 | φ215 | 套 | 248 |  |
| 7 | 罗茨风机 | Q=5.93m³/min，P=53.9kpa，N=11kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 8 | 中心筒（整流装置） | DN600 | 套 | 2 |  |
| 9 | 排泥泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw | 台 | 2 |  |
| 10 | 次氯酸钠加药装置 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 提升泵 | Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 12 | 污泥螺杆泵 | Q=5m3/h，H=60m，N=2.2kw | 台 | 1 |  |
| 13 | 引风机 | 5000m3/h | 台 | 1 |  |
| 14 | 活性炭废气吸附塔 | 5000m3/h | 套 | 1 |  |
| 15 | 紫外线废气消毒装置 | 5000m3/h | 套 | 1 |  |
| 16 | 自动化控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 17 | 废气处理高空排放管 | DN300 | 套 | 1 |  |
| 18 | 设备间排水泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw | 台 | 1 |  |

- 2.2包括但不限于以上采购人整个污水处理系统正常运行的其它设施.设备。

- 2.3负责污水处理系统及配套设施设备的日常保养，维护及维修工作，及时解决出现的工艺问题，设备故障等问题。以确保整个污水处理系统正常.规范.有效运行，确保污水达标排放。如果出现影响污水处理站正常运行造成采购人受到环保等相关部门处罚的，一切损失由乙方全部承担。

- 2.4乙方应急服务期响应时间为30-60分钟之内。普通维修响应时间为4—8小时。每月中旬，月底合计2次全面安全隐患排查和维修并现场出具维保报告，双方签字有效。

- 2.5本维保服务采用全保形式采购，即设备在日常保养和维修中所有配件或者材料，均由乙方负责；设备需正常报废的，由甲方负责。设备需正常报废，必须经甲方现场核价后方可实施。

- 2.6服务期间，维保人员应按国家规定做好防护措施，维保人员人身安全、职业健康安全由乙方负责。

- 2.7出水水质标准，医院废水预处理后排入城市污水管道，按照环保部门要求,出水指标必须达到《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）。如有新的法规，按新规定执行。

- 2.8乙方需配备专业的运维管理人员，负责对污水处理系统进行定期巡检维护，保证污水处理系统的正常运行。指定岗位和安全生产制度，保证污水经处理后达到相关排放标准。

- 2.9乙方在运维过程中认真做好运行台账和记录，包含开关泵、清渣、加药、维修等记录。确保各项资料符合环保部门的监管要求，随时备查。

- 2.10乙方保证污水处理设施的安全与完整，防止各类事故的发生。设备故障需及时响应，迅速到达现场及时处理，尽量避免影响污水处理设施和设备运行。

- 2.11乙方应每年定期进行污水处理站应急演练和培训学习，并留存相关影像资料。

- 2.12及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

- 2.13接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

2.14国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 商务要求

- 3.1要求具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 3.2具有必须的所需相关资质及许可证，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 3.3参加本次方案征集前三年内在经营活动中没有重大违法记录

3.4具有必须的设备和专业技术能力，具有所需的相关资质及许可证；

3.5法律、行政法规规定的其他条件；

3.6本项目不接受联合体投标。

总务科

2025年  月  日