附件1：医用负压及附属设备清单（最终以现场实际为准）

具体如下：

| 雅安市人民医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1. | 负压真空机组（一期） | 贝克油旋片真空泵 | 型号：U4.630SA/K； 抽气量：624m³/h； 功率：12.5/16.2KW； | 2台 | 该机组目前主要供应（第一住院楼、第二住院楼）临床的真空负压。 |
| 2 |  | 控制柜 | 采用PLC逻辑控制，额定电压：380V，额定频率：50HZ，额定电流400A | 1套 |  |
| 3 |  | 真空罐 | 5m³ | 2台 |  |
| 4 |  | 排污罐 | 0.15m³ | 1台 |  |
| 5 |  | 分气缸 | 1进10出 | 1个 |  |
| 6 |  | 电动阀 | DN80 | 2个 |  |
| 7 | 真空负压机组（二期，GT/XY-A） | 普旭油旋片真空泵 | 型号：RA0305D503； 抽气量：300m³/h； 功率：7.5KW； | 2台 | 该机组目前主要供应（第三住院楼）临床的真空负压。 |
| 8 |  | 细菌过滤器 | 型号：A170MV-VFC； | 2只 |  |
| 9 |  | 电控箱 | 型号：GSPC208-07/2; 额定功率：2×7.5KW； 电压：3N~380V； 频率：50HZ； | 1套 |  |
| 10 |  | 真空罐 | 3m³ | 1台 |  |
| 11 |  | 分气缸 | 1进7出 | 1个 |  |

- 目前，以上设备系统存在的问题：

- 1、现在一，二住的负压吸引使用高峰期是超负荷工作的（大概运行30分钟到50分钟才休息4分钟左右），最早设计是专门给一期大楼和中西药结合科大楼供应负压吸引的，后来二期大楼建好后没有专门配修负压吸引站房直接连接在一期的主管道上了，造成机器运行时间过长。

- 2、最早控制柜设计是一台真空泵运行时间长了后再启动第二台真空泵辅助，但现实是这种程序设计不太合理（一直先运行一台时间长了就会出问题）咨询过厂家如果要更改运行模式需要重新给钱重新编程，再加上使用年限长了控制柜主板也出现了问题，现在全靠手动转换开关控制，时间长了开关容易损坏。

- 3、现在使用的真空泵一台已经老化（使用8年了）高峰期时有时会直接有不停机的现象。

- 4、2023年6月因为温度过高烧了一台，故而增加了一台真空泵。

- 以上问题，须各专业供应商现场详细勘察后，需对现有的负压设备系统（设备清单详附件）进行升级改造，请各供应商提出切实可行的细化方案1-2套（含改造费用预算）以解决上述存在的问题。